Störungen,  Ursache, Abhilfe  am Kessel

# Störung	Ursache			Abhilfe

Schlackebildung zu hart,	Schürintervall zu lang	Intervall „Schüren“ verkürzen,

Schlackestücke backen fest			Schlacke von Hand brechen und in den

Ascheraum rutschen lassen.

Gebläseeinstellung falsch	Zugstellhebel am Rauchsammelkasten

überprüfen.

Körnung zu groß	Stellung des Schichthöhenreglers kon-

trollieren.

Unverbrannte Kohle  im	Schürzeitraum zu kurz	Intervall „Schüren“ verlängern.

Ascheraum

Kessel erreicht die Leistung		Thermostat höher einstellen.

nicht.

Gebläse läuft nicht mehr	Übertemperatur	Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln,

( s.  Schaltblende )  Schutzschalter am Gebläse-

motor überprüfen ( nur bei Gebläse 2 = 90 W)

Gebläse schaltet sich kaum	kein Brennstoff im Füllschacht	Thermostat überprüfen,

aus			Brennstoff nachfüllen,

Primärluftklappe öffnet sich	Stellwinkel der Klappe überprüfen

nicht richtig.				Hubmagnet auf Funktion prüfen.

Abgaswege verstopft.		Rauchsammelkasten und Rauchrohr reinigen.

Kessel erreicht ständig		Kaminzug zu groß			Kaminzugregelklappe einbauen, bzw.

Übertemperatur								empfindlicher stellen.

Primärluftklappe zu weit offen	Magnetfunktion überprüfen

oder schließt nicht

Türen nicht geschlossen oder	Dichtschnur neu eindichten, Schrauben festziehen,

Türen undicht				Dichtschnur erneuern.

Kessel geht aus	Primärluftklappe zu weit ge-	Stellschraube weiter eindrehen

schlossen

Starke Ablagerungen in den	Kessel wird zu kalt gefahren	Thermostat am Kessel höher einstellen,

Rauchgaszügen	(Taupunkt)				auf mindestens 60°C.

Thermostat überprüfen

Alle Aggregate ausgefallen	Stromausfall				Hauptschalter einschalten, Sicherungen überprüfen.

Hauptschalter ausgeschaltet		(durch Öffnen der Primärluftklappe kann der Kessel

mit verminderter Leistung weitergefahren werden.)

schwarze Rauchfahne an der	unvollkommene Verbrennung	beobachten, ob im Kessel nach einiger Zeit ein

Schornsteinmündung nur bei	Kohle muß erst durchgebrannt	Glutbett oberhalb Brenntisch zu sehen ist.

Kesselstart	sein

Füllschacht heiß	Brand im Füllschacht, Füll-		Gebläse abstellen, Schürung mehrmals betätigen

schacht  leergefahren			um den Füllschacht leer zu fahren, Beschickung

Beschickung defekt, Fremd-	überprüfen, STB entriegeln.

körper im Brennstoff			Beobachten, ob das Feuer wieder in den Füll-

schacht brennt.